## 清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数 | 备注
一层餐厅
一层明档
1 | 加热保温台 | 1500*700*800 |  | 6 | 台 |  |  | 1.板材均选用优质不锈钢板； 2.台面厚度1.5mm； 3.腿选用38*38*1.2mm方管； 4.电压：220V，功率：2.5KW。
2 | 加热保温台 | 1800*700*800 |  | 4 | 台 |  |  | 1.板材均选用优质不锈钢板； 2.台面厚度1.5mm； 3.腿选用38*38*1.2mm方管； 4.电压：220V，功率：2.5KW。
3 | 保温售饭台 | 1500*700*800 |  | 8 | 台 |  |  | 1.板材均选用优质不锈钢板； 2.台面厚度1.5mm； 3.热汤池厚度1.2mm； 4.腿选用38*38*1.2mm方管； 5.1/1冲压成型份数盘连盖4套； 6.电压：220V，功率：2.5KW。
4 | 保温售饭台 | 1800*700*800 |  | 4 | 台 |  |  | 1.板材均选用优质不锈钢板； 2.台面厚度1.5mm； 3.热汤池厚度1.2mm； 4.腿选用38*38*1.2mm方管； 5.1/1冲压成型份数盘连盖4套； 6.电压：220V，功率：2.5KW。
5 | 柜式售饭台 | 1800*700*800 |  | 10 | 台 |  |  | 1.板材均选用优质不锈钢板； 2.台面厚度1.5mm；底板及层板厚度1.2mm； 3.侧板、后背板厚度1.2mm，门1.0mm； 4.配备重力可调子弹脚。
6 | 柜式售饭台 | 2000*700*800 |  | 2 | 台 |  |  | 1.板材均选用优质不锈钢板； 2.台面厚度1.5mm；底板及层板厚度1.2mm； 3.侧板、后背板厚度1.2mm，门1.0mm； 4.配备重力可调子弹脚。
7 | 柜式售饭台 | 1500*700*800 |  | 2 | 台 |  |  | 1.板材均选用优质不锈钢板； 2.台面厚度1.5mm；底板及层板厚度1.2mm； 3.侧板、后背板厚度1.2mm，门1.0mm； 4.配备重力可调子弹脚。
8 | 售饭工作台 | 700*700*800 |  | 2 | 台 |  |  | 1.板材均选用优质不锈钢板。2.台面厚度1.5mm；层板厚度1.2mm3.立柱为38×38×1.2mm不锈钢方管，配38×38不锈钢可调子弹脚。
9 | 热弯防尘玻璃罩 |  |  | 76 | 米 |  |  | 钢化工艺玻璃，厚度：钢化8mm。
10 | 明厨隔断 |  |  | 305 | ㎡
11 | 装饰板 |  |  | 95 | ㎡
12 | 不锈钢厨房门 |  |  | 10 | 口 |  |  | 优质不锈钢材质
13 | 售饭区隔墙（甲方完成） |  |  | 76 | 米 |  |  | 砖混结构，宽度：24cm
一层厨房排烟系统
1 | 不锈钢油网烟罩 | 1200*500 |  | 40.8 | ㎡ |  |  | 1.板材均选用优质不锈钢板； 2.罩体厚度1.2mm； 3.防透光过滤网厚度1.0mm； 4.配备防爆灯、隔油网、集油盒。
2 | —封墙钢 | 2000H |  | 34 | 米 |  |  | 1.板材均选用优质不锈钢板；2.厚度1.2mm。
3 | 低噪音多翼式离心风柜 | 5.5KW/380V |  | 1 | 台 |  |  | 1.柜骨架采用 Q235-A40 角钢(首钢材料),外壳 1.5mm 厚镀锌铁板；2.风柜叶轮采用优质猪笼扇芯,并配套进口 TDN 牌精工轴承；3.进风口安装网眼孔径小于 6mm 的不锈钢网。正常噪音不超过国家标准及样本数值。
4 | 高压后倾式离心风柜 | 15KW/380V |  | 2 | 台 |  |  | 流量35000m3/h，转速：1350r/min，全压：1180Pa,噪音：≤78，功率：15kw 介质进口温度不大于80℃，相对湿度不大于95%，含尘量和其它固体杂质的含量不大于100mg/m3。介质中应无粘性和无纤维物质。流量大，高全压，噪音低。风叶免维修，解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗困难的烦恼。外接油孔，简单的加油使您的保养方便而称心。
5 | —风柜支架 |  |  | 3 | 套 |  |  | 选用优质50*100矩管，做封口焊接制作，含检修平台,并做防锈。
6 | —减震器 |  |  | 4 | 套 |  |  | 防震处理
7 | —风柜软连接 |  |  | 6 | 套 |  |  | 采用三防布和优质角铁铆焊而成，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天侯老化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火。（经线1股6丝，纬线1股5丝)。
8 | —接油盒 |  |  | 3 | 个 |  |  | 镀锌板，厚度为1.0mm
9 | —风柜电源控制箱 | 5.5KW |  | 1 | 台 |  |  | 达到二次降压功能，采用星三角形启动原理，有电流过载、缺相、过热保护作用
10 | 控制电源线 | 3*6+2*4mm² |  | 140 | 米 |  |  | 国标
11 | —风柜电源控制箱 | 15KW |  | 2 | 台 |  |  | 达到二次降压功能，采用星三角形启动原理，有电流过载、缺相、过热保护作用
12 | 控制电源线 | 3*10+2*6mm² |  | 160 | 米 |  |  | 国标
13 | 低空油烟净化器 | 处理风量20000m³/h |  | 1 | 台 |  |  | 风量：20000m³/h，净化率：96.7%，易清洗，只需取出电极总成，刮干净极板，再用清水冲干净即可，不再需要80℃且含20%荷性钠的强腐蚀性溶液煮洗，清洗次数减少至目前高温煮洗1/2-1/3。
14 | 低空油烟净化器 | 处理风量35000m³/h |  | 2 | 台 |  |  | 风量：35000m³/h，净化率：96.7%，易清洗，只需取出电极总成，刮干净极板，再用清水冲干净即可，不再需要80℃且含20%荷性钠的强腐蚀性溶液煮洗，清洗次数减少至目前高温煮洗1/2-1/3。
15 | —净化器支架 |  |  | 3 | 台 |  |  | 选用优质50*100矩管，做封口焊接制作，含检修平台,并做防锈。
16 | —接油盒 |  |  | 3 | 个 |  |  | 镀锌板，厚度为1.0mm
17 | 150℃防火阀 | 600*600、1000*700 |  | 3 | 个 |  |  | 整体采用1.5mm厚钢板焊接制作，熔断感应,通过对排烟管道的排烟温度进行检测，并做出事故响应。
18 | 排烟风管（含变径、弯头、三通） |  |  | 476 | ㎡ |  |  | 采用优质镀锌板材，厚度1.0mm风管法兰铆焊连接，结构胶密封无缝不漏油。
19 | —法兰 |  |  | 145 | 付 |  |  | 采用优质钢材，规格达到国家标准。
20 | —立管固定横担 |  |  | 12 | 付 |  |  | 国标φ40角钢
21 | 风喉 | 400*400*800 |  | 46.6 | ㎡ |  |  | 镀锌板，厚度为1.0mm
22 | 导流槽 |  |  | 3 | 个 |  |  | 采用优质镀锌板材，厚度1.0mm风管法兰铆焊连接，结构胶密封无缝不漏油。
23 | 导流板 |  |  | 95 | ㎡ |  |  | 采用优质镀锌板材，厚度1.0mm风管法兰铆焊连接，结构胶密封无缝不漏油。
24 | 墙体开孔及修复 |  |  | 3 | 项
25 | 风柜净化器吊装费（3台风柜、3台净化器） |  |  | 1 | 项 |  |  | 风柜净化器吊装费
26 | 垃圾清运费 |  |  | 1 | 项
27 | 辅料（密封胶、膨胀螺丝、插条、吊杆等） |  |  | 1 | 项
一层洗碗间排风系统
1 | 不锈钢牛角罩 |  |  | 2 | 组 |  |  | 板材均选用优质不锈钢板
2 | 厨房专用排气风机 |  |  | 1 | 台 |  |  | EG噪音低、风量大、耗电小。
3 | 控制电源线 | 3*4mm² |  | 20 | 米 |  |  | 国标
4 | —风机支架 |  |  | 1 | 套 |  |  | 选用优质50*100矩管，做封口焊接制作，含检修平台,并做防锈。
5 | —软连接 |  |  | 2 | 套 |  |  | 采用三防布和优质角铁铆焊而成，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天侯老化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火。（经线1股6丝，纬线1股5丝)。
6 | 排烟风管（含变径、弯头、三通） |  |  | 21 | ㎡ |  |  | 采用优质镀锌板材，厚度1.0mm风管法兰铆焊连接，结构胶密封无缝不漏油。
7 | —法兰 |  |  | 11 | 付 |  |  | 采用优质钢材，规格达到国家标准。
8 | 风喉 | 400*400*800 |  | 3.4 | ㎡ |  |  | 镀锌板，厚度为1.0mm
9 | 导流槽 |  |  | 2 | 个 |  |  | 采用优质镀锌板材，厚度1.0mm风管法兰铆焊连接，结构胶密封无缝不漏油。
10 | 导流板 |  |  | 4 | ㎡ |  |  | 采用优质镀锌板材，厚度1.0mm风管法兰铆焊连接，结构胶密封无缝不漏油。
11 | 防雨百叶窗 | 500*400 |  | 1 | 个
12 | 玻璃窗开孔及修复 |  |  | 1 | 项
13 | 垃圾清运费 |  |  | 1 | 项
14 | 辅料（密封胶、膨胀螺丝、插条、吊杆等） |  |  | 1 | 项
一层餐厅小计：
商铺厨房排烟系统
1 | 油网烟罩 | 1200*500 |  | 22.8 | ㎡ |  |  | 1.板材均选用优质不锈钢板； 2.罩体厚度1.2mm； 3.防透光过滤网厚度1.0mm； 4.配备防爆灯、隔油网、集油盒。
2 | —封墙钢 | 2000H |  | 19 | 米 |  |  | 1.板材均选用优质不锈钢板；2.厚度1.2mm。
3 | 低噪音多翼式离心风柜 | 4KW/380V |  | 6 | 台 |  |  | 1.柜骨架采用 Q235-A40 角钢(首钢材料),外壳 1.5mm 厚镀锌铁板；2.风柜叶轮采用优质猪笼扇芯,并配套进口 TDN 牌精工轴承；3.进风口安装网眼孔径小于 6mm 的不锈钢网。正常噪音不超过国家标准及样本数值。
4 | —风柜支架 |  |  | 6 | 套 |  |  | 选用优质50*100矩管，做封口焊接制作，含检修平台,并做防锈。
5 | —减震器 |  |  | 6 | 套 |  |  | 防震处理
6 | —风柜软连接 |  |  | 12 | 套 |  |  | 采用三防布和优质角铁铆焊而成，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天侯老化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火。（经线1股6丝，纬线1股5丝)。
7 | —接油盒 |  |  | 6 | 个 |  |  | 镀锌板，厚度为1.0mm
8 | —风柜电源控制箱 | 4KW |  | 6 | 台 |  |  | 达到二次降压功能，采用星三角形启动原理，有电流过载、缺相、过热保护作用
9 | 低空油烟净化器 | 处理风量25000m³/h |  | 2 | 台 |  |  | 风量：25000m³/h，净化率：96.7%，易清洗，只需取出电极总成，刮干净极板，再用清水冲干净即可，不再需要80℃且含20%荷性钠的强腐蚀性溶液煮洗，清洗次数减少至目前高温煮洗1/2-1/3。
10 | —净化器支架 |  |  | 2 | 台 |  |  | 选用优质50*100矩管，做封口焊接制作，含检修平台,并做防锈。
11 | —接油盒 |  |  | 2 | 个 |  |  | 镀锌板，厚度为1.0mm
12 | 150℃防火阀 | 800*630 |  | 2 | 个 |  |  | 整体采用1.5mm厚钢板焊接制作，熔断感应,通过对排烟管道的排烟温度进行检测，并做出事故响应。
13 | 排烟风管（含变径、弯头、三通） |  |  | 318 | ㎡ |  |  | 采用优质镀锌板材，厚度1.0mm风管法兰铆焊连接，结构胶密封无缝不漏油。
14 | —法兰 |  |  | 116 | 付 |  |  | 采用优质钢材，规格达到国家标准。
15 | —立管固定横担 |  |  | 6 | 付 |  |  | 国标φ40角钢
16 | 风喉 | 400*400*800 |  | 16.7 | ㎡ |  |  | 镀锌板，厚度为1.0mm
17 | 导流槽 |  |  | 12 | 个 |  |  | 采用优质镀锌板材，厚度1.0mm风管法兰铆焊连接，结构胶密封无缝不漏油。
18 | 导流板 |  |  | 64 | ㎡ |  |  | 采用优质镀锌板材，厚度1.0mm风管法兰铆焊连接，结构胶密封无缝不漏油。
19 | 墙体开孔补孔 |  |  | 2 | 项
20 | 风柜净化器吊装费（2台风柜、2台净化器） |  |  | 1 | 项 |  |  | 风柜净化器吊装费
21 | 垃圾清运费 |  |  | 1 | 项
22 | 辅料（密封胶、膨胀螺丝、插条、吊杆等） |  |  | 1 | 项
商铺小计：
二层餐厅
二层明档
1 | 加热保温台 | 1500*700*800 |  | 10 | 台 |  |  | 1.板材均选用优质不锈钢板； 2.台面厚度1.5mm； 3.腿选用38*38*1.2mm方管； 4.电压：220V，功率：2.5KW。
2 | 保温售饭台 | 1500*700*800 |  | 8 | 台 |  |  | 1.板材均选用优质不锈钢板； 2.台面厚度1.5mm； 3.热汤池厚度1.2mm； 4.腿选用38*38*1.2mm方管； 5.1/1冲压成型份数盘连盖4套； 6.电压：220V，功率：2.5KW。
3 | 柜式售饭台 | 1500*700*800 |  | 13 | 台 |  |  | 1.板材均选用优质不锈钢板； 2.台面厚度1.5mm；底板及层板厚度1.2mm； 3.侧板、后背板厚度1.2mm，门1.0mm； 4.配备重力可调子弹脚。
4 | 柜式售饭台 | 1800*700*800 |  | 3 | 台 |  |  | 1.板材均选用优质不锈钢板； 2.台面厚度1.5mm；底板及层板厚度1.2mm； 3.侧板、后背板厚度1.2mm，门1.0mm； 4.配备重力可调子弹脚。
5 | 热弯防尘玻璃罩 |  |  | 64 | 米 |  |  | 钢化工艺玻璃，厚度：钢化8mm。
6 | 明厨隔断 |  |  | 260 | ㎡
7 | 装饰板 |  |  | 78 | ㎡
8 | 不锈钢厨房门 |  |  | 8 | 口 |  |  | 优质不锈钢材质
9 | 售饭区隔墙（甲方完成） |  |  | 64 | 米 |  |  | 砖混结构，宽度：24cm
二层厨房排烟系统
1 | 不锈钢油网烟罩 | 3500*1200*500*8组 |  | 33.6 | ㎡ |  |  | 1.板材均选用优质不锈钢板； 2.罩体厚度1.2mm； 3.防透光过滤网厚度1.0mm； 4.配备防爆灯、隔油网、集油盒。
2 | —封墙钢 | 3500*2000H*8组 |  | 28 | 米 |  |  | 1.板材均选用优质不锈钢板；2.厚度1.2mm。
3 | 高压后倾式离心风柜 | 15KW/380V |  | 2 | 台 |  |  | 流量35000m3/h，转速：1350r/min，全压：1180Pa,噪音：≤78，功率：15kw 介质进口温度不大于80℃，相对湿度不大于95%，含尘量和其它固体杂质的含量不大于100mg/m3。介质中应无粘性和无纤维物质。流量大，高全压，噪音低。风叶免维修，解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗困难的烦恼。外接油孔，简单的加油使您的保养方便而称心。
4 | —风柜支架 |  |  | 2 | 套 |  |  | 选用优质50*100矩管，做封口焊接制作，含检修平台,并做防锈。
5 | —减震器 |  |  | 3 | 套 |  |  | 防震处理
6 | —风柜软连接 |  |  | 4 | 套 |  |  | 采用三防布和优质角铁铆焊而成，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天侯老化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火。（经线1股6丝，纬线1股5丝)。
7 | —接油盒 |  |  | 2 | 个 |  |  | 镀锌板，厚度为1.0mm
8 | —风柜电源控制箱 | 15KW |  | 2 | 台 |  |  | 达到二次降压功能，采用星三角形启动原理，有电流过载、缺相、过热保护作用
9 | 控制电源线 | 3*10+2*6mm² |  | 150 | 米 |  |  | 国标
10 | 低空油烟净化器 | 处理风量35000m³/h |  | 2 | 台 |  |  | 风量：35000m³³/h，净化率：96.7%，易清洗，只需取出电极总成，刮干净极板，再用清水冲干净即可，不再需要80℃且含20%荷性钠的强腐蚀性溶液煮洗，清洗次数减少至目前高温煮洗1/2-1/3。
11 | —净化器支架 |  |  | 2 | 台 |  |  | 选用优质50*100矩管，做封口焊接制作，含检修平台,并做防锈。
12 | —接油盒 |  |  | 2 | 个 |  |  | 镀锌板，厚度为1.0mm
13 | 150℃防火阀 | 1000*700 |  | 2 | 个 |  |  | 整体采用1.5mm厚钢板焊接制作，熔断感应,通过对排烟管道的排烟温度进行检测，并做出事故响应。
14 | 排烟风管（含变径、弯头、三通） |  |  | 364 | ㎡ |  |  | 采用优质镀锌板材，厚度1.0mm风管法兰铆焊连接，结构胶密封无缝不漏油。
15 | —法兰 |  |  | 109 | 付 |  |  | 采用优质钢材，规格达到国家标准。
16 | —立管固定横担 |  |  | 6 | 付 |  |  | 国标φ40角钢
17 | 风喉 | 400*400*800 |  | 40 | ㎡ |  |  | 镀锌板，厚度为1.0mm
18 | 导流槽 |  |  | 2 | 个 |  |  | 采用优质镀锌板材，厚度1.0mm风管法兰铆焊连接，结构胶密封无缝不漏油。
19 | 导流板 |  |  | 73 | ㎡ |  |  | 采用优质镀锌板材，厚度1.0mm风管法兰铆焊连接，结构胶密封无缝不漏油。
20 | 墙体开孔及修复 |  |  | 2 | 项
21 | 风柜净化器吊装费（2台风柜、2台净化器） |  |  | 1 | 项 |  |  | 风柜净化器吊装费
22 | 垃圾清运费 |  |  | 1 | 项
23 | 辅料（密封胶、膨胀螺丝、插条、吊杆等） |  |  | 1 | 项
二层洗碗间排风系统
1 | 不锈钢牛角罩 |  |  | 2 | 组 |  |  | 板材均选用优质不锈钢板
2 | 厨房专用排气风机 |  |  | 1 | 台 |  |  | EG噪音低、风量大、耗电小。
3 | 控制电源线 | 3*4mm² |  | 25 | 米 |  |  | 国标
4 | —风机支架 |  |  | 1 | 套 |  |  | 选用优质50*100矩管，做封口焊接制作，含检修平台,并做防锈。
5 | —软连接 |  |  | 2 | 套 |  |  | 采用三防布和优质角铁铆焊而成，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天侯老化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火。（经线1股6丝，纬线1股5丝)。
6 | 排烟风管（含变径、弯头、三通） |  |  | 21 | ㎡ |  |  | 采用优质镀锌板材，厚度1.0mm风管法兰铆焊连接，结构胶密封无缝不漏油。
7 | —法兰 |  |  | 11 | 付 |  |  | 采用优质钢材，规格达到国家标准。
8 | 风喉 | 400*400*800 |  | 3.4 | ㎡ |  |  | 镀锌板，厚度为1.0mm
9 | 导流槽 |  |  | 2 | 个 |  |  | 采用优质镀锌板材，厚度1.0mm风管法兰铆焊连接，结构胶密封无缝不漏油。
10 | 导流板 |  |  | 4 | ㎡ |  |  | 采用优质镀锌板材，厚度1.0mm风管法兰铆焊连接，结构胶密封无缝不漏油。
11 | 防雨百叶窗 | 500*400 |  | 1 | 个
12 | 玻璃窗开孔及修复 |  |  | 1 | 项
13 | 垃圾清运费 |  |  | 1 | 项
14 | 辅料（密封胶、膨胀螺丝、插条、吊杆等） |  |  | 1 | 项
二层餐厅小计：
一层、二层、商铺合计：